Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКОЕ»

2019-2034 годы

Онежский муниципальный район

Содержание

| Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 3 |
| Пояснительная записка схемы теплоснабжения | 4 |
| Зона теплоснабжения поселка Покровское | 7 |
| Зона теплоснабжения поселка Маложма | 8 |
| Сведения о котельных муниципального образования «Покровское» | 9 |
| Расчет тепловых нагрузок котельных | 10 |
| Оценка надежности системы теплоснабжения | 11 |
| Информация о запланированном строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 13 |
| Приложение №1 | 16 |
| Приложение №2 | 19 |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Покровское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Схема теплоснабжения муниципального образования «Покровское» — разработана  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Муниципальное образование «Покровское» (Далее-МО «Покровское») является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории «Онежский муниципальный район».

Административным центром поселения является поселок Покровское.

МО «Покровское» - самое северное поселение Онежского района Архангельской области. Занимает юго-западную часть Онежского полуострова, располагаясь на восточном и северном берегах (Онежский берег) Онежской губы Белого моря. На юге муниципальное образование «Покровское» граничит с муниципальным образованием «Онежское», на севере и востоке - с Летне-Золотицким, Лопшеньгским, Пертоминским сельскими поселениями Приморского муниципального района и городским округом «Северодвинск». Крупнейшие реки поселения: Тамица, Кянда, Пурнема, Лямца, Воя, Маложма, Нижма, Агма, Пильема. В состав муниципального образования «Покровское» входит 8 населённых пунктов: посёлок Верхнеозерский;	деревня Кянда;	деревня Лямца; посёлок Маложма; деревня Нижмозеро;	посёлок Покровское;	село Пурнема;	село Тамица.

Общая площадь земель муниципального образования «Покровское» ориентировочно составляет  3429,29 кв.км.

Численность населения муниципального образования «Покровское» на 01.01.2018 – 1450 человек.

Климат муниципального образования «Покровское» можно рассматривать как умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Город находится в климатическом подрайоне II В.

Главными климатообразующими факторами являются:

- Близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая летние температуры.

- Близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими.

- Циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает климат неустойчивым в течение всего года.

- Количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Климат муниципального образования «Покровское» имеет чётко выраженную сезонность. Выделяются четыре времени года:

Зима. Умеренно холодная, снежная. Наиболее продолжительный период. Продолжительность более пяти с половиной месяцев – с конца октября до середины апреля, до 165-170 дней.

Весна. С середины апреля до конца мая. Характеризуется резким потеплением и частыми заморозками.

Лето. Умеренно тёплое, влажное. Продолжается с начала июня до первой декады сентября.

Осень. Пасмурная и дождливая. Продолжается с первой декады сентября по третью декаду октября.

Среднегодовая температура в в муниципальном образовании составляет +3,5оС. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут наблюдаться с середины сентября, а последние в конце мая. Продолжительность безморозного периода 106 дней.

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -11,70С), а самый тёплый – июль (среднемесячная температура +15,80С). Абсолютный минимум температур -460С), абсолютный максимум - 330С.

Территория муниципального образования «Покровское» находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 529 мм., при этом основное количество осадков приходится на тёплый период года.

Устойчивый снежный покров держится более 170 дней. Средняя высота снежного покрова в феврале составляет 52 см.

Преобладающими по направлению ветрами в течение года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%. Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период (до 40%). Летом, наряду с юго-восточными ветрами, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением, не более 7 дней в году. Максимальная повторяемость отмечается в осенний период, минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8. Гораздо чаще отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 в холодное время года.

На территории муниципального образования «Покровское» нет зон многолетней мерзлоты. Зимнее промерзание грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и до 140 см в малоснежные зимы.

Теплоснабжение жилой застройки на территории муниципального образования «Покровское» осуществляется по следующей схеме:

- индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе.  Часть многоквартирных домов и объектов социальной сферы подключены к системе централизованного теплоснабжения.

К централизованной системе теплоснабжения от котельной, расположенной в пос. Покровское подключено 9 отдельно стоящих зданий, в поселке  к централизованной системе теплоснабжения от котельной, расположенной в пос. Маложма подключено 11 отдельно стоящих зданий.

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения, не оснащенных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. Зоны теплоснабжения поселков: Покровское и Маложма, схематично изображены с использованием конструктора карт  поисковой системы «Яндекс».

Зона теплоснабжения поселка Покровское

Зона теплоснабжения  котельной в п. Маложма

Сведения о котельных муниципального образования «Покровское»

Централизованное отопление жилых домов и социально значимых объектов в муниципальном образовании «Покровское» осуществляется в поселках Покровское и Маложма.

Собственником котельных в поселках Покровское и Маложма является муниципальное образование «Онежский муниципальный район».

Теплоснабжающей и теплосетевой организацией поселков Маложма и Покровское является общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей».

Работы по реконструкции котельных и тепловых сетей в в данных поселках проводятся обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» в соответствии с заключенным с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» концессионным соглашением от 16 февраля 2016 года.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, | Суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Покровское» | пос. Покровское, ул. Строителей, 4б | 0,791 Гкал/час | 0,406 Гкал/час | 0,395 км. |
| 2 | «Покровское» | пос. Маложма | 0,773 Гкал/час | 0,527 Гкал/час | 0,880 км. |

Расчет тепловых нагрузок котельных

Расчет тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии представлен в  таблице 2 «Сводная таблица  тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии» с учетом  климатологических данных, указанных в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

На объектах потребления тепловой энергии, присоединенных к котельной вентиляция осуществляется без дополнительного подогрева приточного воздуха. Тепловая энергия, потребляемая тепловыми установками потребителей, расходуется на нужды отопления в полном объеме.

Расчетные данные:

- расчетная температура отопительного сезона tо .р.=-32 0С;

- средняя температура отопительного периода tср.р. =-4,0 0С;

- продолжительность отопительного периода z=243 дня;

- среднегодовая скорость ветра в отопительный период =2,8 м/с.

Таблица 2

Сводная таблица  тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии

Оценка надежности систем теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, а также технологических потребностей котельных в горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: − источника теплоты Рит- = 0,97; − тепловых сетей Ртс = 0,9; − потребителя теплоты Рпт = 0,99; − СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 	Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы,  детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, специальные производственные объекты, и т.п. Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Информация о строительстве и  вводе в эксплуатацию котельной, запланированном строительстве тепловых сетей.

С целью уменьшения производственных и эксплуатационных затрат, повышения энергоэффективности и надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, снижения тепловых потерь теплоносителя на источниках тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» запланированы к исполнению в рамках концессионного соглашения от 16 февраля 2016 года и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ПКТС» с 2019 по 2025 годы ряд мероприятий.

Данные мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и переоснащение источников тепловой энергии и тепловой сети. Информация о планируемых мероприятиях в отношении котельных и тепловых сетей поселков Маложма и Покровское представлена в таблице 3.

При строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» руководствуется проектами, разработанными специализированными проектными организациями. Проектная документация должна соответствовать обязательным требованиям, таким как:

1. соответствие технических решений, принятых в проектной документации и рабочих чертежах, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;

2. принятые в проектной документации решения должны способствовать повышению производительности тепловой энергии, снижению текущих расходов на эксплуатацию теплосетевого оборудования, снижению тепловых потерь на обеспечение отпуска тепловой энергии потребителю и повышению надежности теплосетевого оборудования.

Таблица 3

Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения являются оптимальными ввиду небольшой протяженности и доступности  к ревизии и ремонту.

Численность населения  на территории муниципального образования «Покровское» ежегодно сокращается, в связи с чем нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики индивидуального жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с чем нет потребности в строительстве дополнительных тепловых сетей и перспектив увеличения тепловой нагрузки на котельные.

Графики качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельных, а также графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельных, расположенных в поселках Покровское и Маложма,  указаны в приложении №1.

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях, нормативный и фактический расход топлива, не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива, указаны в приложении №2.

Приложение №1

График температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры  наружного воздуха котельных ООО «ПКТС», расположенных в поселках Маложма и Покровское.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 36 | 3,2-1,2 | -12 | 57 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 37 | 3,2-1,2 | -13 | 58 | 5,0-3,5 | 45 | 3,2-1,2 |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 38 | 3,2-1,2 | -14 | 59 | 5,0-3,5 | 46 | 3,2-1,2 |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -15 | 60 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -16 | 61 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -17 | 62 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -18 | 63 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -19 | 64 | 5,0-3,5 | 49 | 3,2-1,2 |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -20 | 65 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -21 | 66 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -22 | 67 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -23 | 68 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -24 | 69 | 5,0-3,5 | 52 | 3,2-1,2 |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -25 | 70 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -6 | 53 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -26 | 71 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -7 | 53 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -27 | 72 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -28 | 73 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -29 | 74 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 43 | 3,2-1,2 | -30 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 | -32 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии  котельных пос. Покровское и Маложма в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится  в действие руководителем ООО «ПКТС»   по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. 	Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

Приложение №2

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии

Нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях

Нормативный и фактический расход топлива

Не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива