Схема теплоснабжения

муниципального образования «малошуйское»

онежского района

архангельской области

на 2016-2020 года и на период до 2031 года

2016 г.

2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОШУЙСКОЕ»	22

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Малошуйское»	22

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	23

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	26

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	27

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	27

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	27

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	30

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	30

РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	39

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	39

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	43

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	44

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения	44

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	44

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	46

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	46

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	46

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	46

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	46

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	49

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	49

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	49

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	50

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	50

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	50

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	50

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных	50

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	50

5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	51

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	52

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	61

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	63

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	65

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	66

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Малошуйское» являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 23.03.2016 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2031 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Малошуйское»:

Муниципальное образование «Малошуйское» расположено на западе Архангельской области и входит в состав МО «Онежский муниципальный район» в границах по описанию в соответствии с Приложением № 4 к областному закону Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 214-12-ОЗ.

Площадь поселения – 80666 га, административным центром является рабочий поселок Малошуйка. В состав МО «Малошуйское» входят 5 населенных пунктов, в том числе рабочий поселок Малошуйка и 4 сельских населенных пункта – деревня Абрамовская, деревня Кушерека, деревня Унежма, железнодорожный разъезд Шунданец.

По состоянию на 01.01.2016 численность населения составляет 2993 человека (р.п. Малошуйка – 2739 чел., д. Абрамовская – 246 чел, д. Кушерека – 8 чел.).

Минерально-ресурсный потенциал поселения в настоящее время представлен промышленными  запасами гранито-гнейсов.

Градообразующая отрасль народного хозяйства – железнодорожный транспорт. Деятельность лесозаготовительного предприятия приостановлена.

На территории поселения имеются памятники архитектуры федерального и регионального значения – деревянные храмы, основанные в XVII - XIX вв.

Инженерная инфраструктура в основном развита в р.п. Малошуйка.

Внешние связи поселения осуществляются по электрифицированной железной дороге федерального значения Беломорск – Обозерская, зимнику Малошуйка – Онега и ледовой переправе через реку Онега в районе г. Онега (в зимний период).

Характеристика системы теплоснабжения МО «Малошуйское»

В МО «Малошуйское» централизованное теплоснабжение объектов осуществляется от 10 котельных.

В части муниципального жилищного фонда и в индивидуальном жилфонде для отопления используются индивидуальные источники тепла, преимущественно печное отопление.

Общие сведения о котельных представлены в таблице 1, состав и технические характеристики теплогенерирующего оборудования – в таблице 2.

Таблица 1

Общие сведения о котельных МО «Малошуйское»

| Наименование котельной | Адрес | Вид собственности | Собственник | Наименование ТСО | Потребители тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная | р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 91 | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | Жилые дома: ул. Ленина, №84,89,95,97,99,101; больница ул. Ленина,83; детский сад ул. Ленина, 81 |
| Котельная стройдвора | р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2 | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | Жилые дома: ул. Привокзальная, 2, 2-а, 2-б; Контора МУП «Малошуйская УК» ул. Привокзальная, 1 |
| Котельная «Ростелеком» | р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28 | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | Жилой дом ул. Мира, д.28; здание Гараж-котельная, ул. Мира, д.28 |
| Котельная ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути) | р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а | федеральная | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Малошуйская дистанция пути, население |
| Котельная №17 Локомотивного депо | р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38 | частная | ОАО «РЖД» | Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению | НГЧ-11 ; ЭЧ-5; ТЧЭ-15; ЯДМТО; ООО «Трансавтоснаб»; МОУ «Малошуйская общеобразовательная школа»; МУП «Малошуйское» |
| Котельная ДК | р.п. Малошуйка, ул. Железнодорожная, 11 | муниципальная | МО «Малошуйское» | - | Здание ДК |
| Котельная школы | р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 69 | муниципальная | МБОУ «Малошуйская СОШ» | - | МБОУ «Малошуйская СОШ» здание № 1 |
| Котельная ДК | д. Абрамовская, ул. Победы, 6 | муниципальная | МО «Малошуйское» | - | Сельский ДК (помещения: ДК, библиотека, ФАП, музей) |
| Котельная (пекарня) | р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 4 | частная | ОАО «ЖТК» | - | Пекарня |
| Котельная (магазин) | р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 47 | частная | ОАО «ЖТК» | - | 2 магазина |

Таблица 2

Состав и технические характеристики теплогенерирующего оборудования котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Год вводы в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | КПД котла, % | Вид топлива (осн./рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | КВ-1,16-95 | Водогр. | 2008 | 0,3 | 2,609 | н/д | Каменный уголь |
|  | Энергия-3М | Водогр. | 1999 | 0,35 |  | 73 |  |
|  | Энергия-3М | Водогр. | 1999 | 0,35 |  | 73 |  |
|  | Энергия-3М | Водогр. | 1999 | 0,35 |  | 73 |  |
|  | Энергия-3М | Водогр. | 1999 | 0,34 |  | 73 |  |
|  | Энергия-6 | Водогр. | 1987 | 0,35 |  | 66 |  |
|  | КВр-1 | Водогр. | 2006 | 0,86 |  | 82 |  |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | Универсал 6М | Водогр. | 1987 | 0,1 | 0,163 | 67 | Каменный уголь |
|  | Универсал 6М | Водогр. | 1987 | 0,1 |  | 67 |  |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | Универсал 6М | Водогр. | 1987 | 0,1 | 0,073 | 67 | Каменный уголь |
|  | Универсал 6М | Водогр. | 1987 | 0,1 |  | 67 |  |
| Котельная ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути), р.п. Малошуйка | Универсал 6М | Водогр. | 1975 | 0,15 | 0,3 | н/д | Каменный уголь |
|  | Универсал 6М | Водогр. | 1975 | 0,15 |  | н/д |  |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | Котел СО-2801 | Водогр. | 1968 | 3,84 | 2,2812 | 60 | Мазут |
|  | Котел СО-2801 | Водогр. | 1968 | 3,84 |  | 60 |  |
|  | Котел Е-1,0-0,9М-3 | Паровой | 2011 | 0,64 |  | 75 |  |
|  | Котел Е-1,0-0,9М-3 | Паровой | 1991 | 0,64 |  | 75 |  |
|  | Котел Е-1,0-0,9М-3 | Паровой | 2008 | 0,64 |  | 75 |  |
| Котельная ДК, р.п. Малошуйка | н/д | Водогр. | н/д | 0,052 | 0,052 | н/д | Каменный уголь/дрова |
|  | н/д | Водогр. | н/д | 0,052 |  | н/д |  |
| Котельная школы, р.п. Малошуйка | Универсал 6М | Водогр. | 2005 | 0,329 | 0,238 | 67 | Каменный уголь |
|  | Универсал 6М | Водогр. | 2009 | 0,329 |  | 67 |  |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | «Дымок» КОТВ-31.5 | Водогр. | н/д | 0,0271 | 0,0294 | 70 | Каменный уголь/дрова |
|  | «АКВА-Бренеран» АОТВ-16ТУ 4858-002-77953880-05 | Водогр. | 2015 | 0,0023 |  | 50 | Дрова |
| ИТОГО: |  |  | 13,9914 | 5,7456 |  |  |

Информация по составу теплогенерирующего оборудования котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных представлены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика вспомогательного оборудования котельных

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, м3/ч |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка |
| 1 | Насос К100-80-160 | циркуляционный | 32 | 15 | 3000 | 100 |
| 2 | Насос К100-80-160 | циркуляционный | 32 | 15 | 3000 | 100 |
| 3 | Насос К100-80-160 | циркуляционный | 32 | 15 | 3000 | 100 |
| 4 | Насос К100-80-160 | горячее водоснабжение | 32 | 15 | 3000 | 100 |
| 5 | Насос К65-50-160 | горячее водоснабжение | 32 | 5,5 | 3000 | 25 |
| 6 | Дымосос ДН-9 | ценробежный, одностороннего всасывания, отсос дымовых газов от топок котлов | 178 кгс/м² при t=200°C | 11 | 1000 | 14650 |
| 7 | Дымосос ДН-10 | ценробежный, одностороннего всасывания, отсос дымовых газов от топок котлов | 221 кгс/м² при t=200°C | 11 | 1000 | 19000 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка |
| 1 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| 2 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка |
| 1 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| 2 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка |
| 1 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| 2 | Насос К20/30 | циркуляционный | 30 | 4 | 3000 | 20 |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ДК, р.п. Малошуйка |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная школы, р.п. Малошуйка |
| 1 | Насос центробежный | 1К 20/30 | 30 | 3,5 | 2900 | 20 (5,6) |
| 2 | Насос центробежный | 1К 20/30 | 30 | 3,5 | 2900 | 20 (5,6) |
| Котельная ДК, д. Абрамовская |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Информация по характеристикам вспомогательного оборудования котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети котельных представлена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика оборудования водоподготовки

| Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию ВПУ | Производительность ВПУ, т/час | Источник исходной подпиточной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | н/д | 5 | Водопроводная вода |
| Котельная ДК, р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная школы, р.п. Малошуйка | отсутствует | Водопроводная вода |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | отсутствует | Водопроводная вода |

Информация по характеристикам оборудования водоподготовки котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика используемого топлива на котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Марка топлива | Поставщик топлива | Способ доставки на котельную | Откуда осуществляется поставка | Периодич-ность поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п.Малошуйка | Каменный уголь | Хакасский, кузнецкий, экибастузс-кий | ТОО «Майкубен- Вест» Республика Казахстан, ООО «Восточно- Бейский разрез», ОАО «Кузбасская топливная компания» | на склад поставляется ж/ дорожными вагонами, со склада на котельную самосвалом | Казахстан, Кузбасс, Хакасия | по договорам раз в месяц в отопитель-ном сезоне |
| Котельная стройдвора, р.п.Малошуйка | Каменный уголь | Хакасский, кузнецкий, экибастузс-кий | ТОО «Майкубен- Вест» Республика Казахстан, ООО «Восточно- Бейский разрез», ОАО «Кузбасская топливная компания» | на склад поставляется ж/ дорожными вагонами, со склада на котельную самосвалом | Казахстан, Кузбасс, Хакасия | по договорам раз в месяц в отопитель-ном сезоне |
| Котельная «Ростелеком», р.п.Малошуйка | Каменный уголь | Хакасский, кузнецкий, экибастузс-кий | ТОО «Майкубен- Вест» Республика Казахстан, ООО «Восточно- Бейский разрез», ОАО «Кузбасская топливная компания» | на склад поставляется ж/ дорожными вагонами, со склада на котельную самосвалом | Казахстан, Кузбасс, Хакасия | по договорам раз в месяц в отопитель-ном сезоне |
| Котельная ПЧ-22, р.п.Малошуйка | Каменный уголь | Хакасский | н/д | на склад поставляется ж/ дорожными вагонами | Хакасия | по договорам раз в месяц в отопитель-ном сезоне |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п.Малошуйка | Мазут | М-100 | ОАО «РЖД» | на склад поставляется ж/ дорожными вагонами | Ветлосян | по договорам 2 раза в месяц в отопитель-ном сезоне |
| Котельная ДК, р.п.Малошуйка | Каменный уголь/ дрова | н/д |
| Котельная школы, р.п.Малошуйка | Каменный уголь | н/д |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | Каменный уголь/ дрова | н/д |
| Котельная (пекарня), р.п. Малошуйка | н/д |
| Котельная (магазин), р.п. Малошуйка | н/д |

Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2015 год не выдавались.

Общие сведения по тепловым сетям котельных представлены в таблице 6, техническая характеристика трубопроводов сетей теплоснабжения – в таблице 7.

По состоянию на 2015 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Таблица 6

Общие сведения о тепловых сетях

| Наименование источника теплоснабжения | Вид собственности | Собственник | Наименование ТСО | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | 1,66 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | 0,26 |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | муниципальная | МО «Малошуйское» | ООО «ПКТС» | 0,08 |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | федеральная | ОАО «РЖД» | - | 0,305 |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | частная | ОАО «РЖД» | Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению | 2,87 |
| Котельная ДК, р.п.Малошуйка | Сети отсутствуют |
| Котельная школы, р.п.Малошуйка | Сети отсутствуют |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | Сети отсутствуют |
| Котельная (пекарня), р.п. Малошуйка | Сети отсутствуют |
| Котельная (магазин), р.п. Малошуйка | частная | ОАО «ЖТК» | - | н/д |

Таблица 7

Техническая характеристика трубопроводов сетей теплоснабжения

| Трубопровод тепловой сети: подающий, обратный | Наружный диаметр трубопровода, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка |
| п, о | 219 | 27 | магистральные сети отопления, участок №1 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид | МО «Малошуйское» | 80 |
| п, о | 159 | 7,9 | магистральные сети отопления, участок №2 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 108 | 27 | магистральные сети ГВС, участок №1 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 108 | 7,9 | магистральные сети ГВС, участок №2 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 42 | 20 | распределительные сети отопления, участок №8 | Подземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 42 | 28,12 | распределительные сети отопления, участок №8 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 89 | 42,24 | распределительные сети отопления, участок №12 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| п, о | 89 | 106,8 | распределительные сети отопления, участок №16 | Надземная в каналах | 75/55 | 1988 | минвата, рубероид |  | 80 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка |
| Информация отсутствует |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка |
| Информация отсутствует |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка |
| Информация отсутствует |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка |
| От котельной до разветвления на депо | 65 | 36 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От разветвеления до здания бывшей столовой | 65 | 18,5 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От разветления до ТО-2 | 65 | 3,8 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТО-2 до технический кабинет | 65 | 37 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От котельной до ТК-1 | 150 | 18 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1 до плотницкой | 50 | 0,6 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1 до ТК-1а | 150 | 10 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1а до ТК-27 | 50 | 98 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до кладовой | 50 | 15 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до ТК-31 | 50 | 19 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до насосной д.т. | 50 | 3 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до ТК-28 | 50 | 8 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-28 до ТК-32 | 50 | 19 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32 до пожарного депо | 50 | 1 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32 до ТК-32а | 50 | 140 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32а до смазко-раздаточной | 50 | 3 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32а до слесарной | 50 | 20 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От смазко-раздаточной до ТК-34 | 50 | 70 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-34 до пожарного депо | 50 | 7 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-34 до ТК-37 | 50 | 70 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-37 до насосной топочного мазута | 50 | 8 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-37 до здания конторы топлива | 50 | 80 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1а до ТК-27 | 150 | 37 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до гараж автомобильный №2 | 50 | 4 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-2 до ТК-3 | 50 | 17 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-3 до электростанции | 50 | 35 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-3 до ТК-4 | 150 | 24 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-4 до ТК-4а | 150 | 24 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-4а до флотаторной | 150 | 7 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-4а до гаража бывш. СМП | 50 | 24 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-4 до ТК-5 | 150 | 60 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-5 до гаража №3 | 50 | 30 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 150 | 30 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-6 до жилого дома ул.Гористая №23 | 50 | 18 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-6 до ТК-7 | 100 | 90 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-7 до жилого дома ул.Гористая №24а | 50 | 21 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 2012 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-7 до ТК-8 | 100 | 10 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-8 до жилого дома ул.Гористая №24б | 50 | 19 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 2013 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 100 | 40 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-9 до ТК-10 | 50 | 53 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-10 до жилого дома ул.Гористая №25а | 50 | 4 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-10 до ТК-11 | 50 | 25 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-11 до жилого дома Гориста №26а | 50 | 4 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-11 до жилого дома Гориста №27а | 50 | 37 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-9 до ТК-12 | 100 | 490 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-12 до общежитие ул.Ленина №103 | 50 | 13 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-12 до ТК-13 | 80 | 92 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-12 до КОС | 50 | 326 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 2012 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-13 до ТК-13б | 50 | 14 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 2002 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-13б до Ленина 103б | 50 | 5 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 2002 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-13б до Ленина 103а | 50 | 12 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 2002 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | МО Малошуйкое | 50 |
| От ТК-13 до ТК-14 | 50 | 37 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-14 до ДОЛБ | 50 | 35 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-14 до Школы | 50 | 73 | отопление | Подземная | 80/60,9 | 1983 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От котельной до ТК-1 | 50 | 18 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От котельной до ТК-1 | 50 | 18 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1 до ТК-1а | 50 | 10 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-1а до ТК-27 | 50 | 98 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до ТК-31 | 50 | 19 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-27 до ТК-28 | 50 | 8 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-28 до ТК-32 | 50 | 19 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32 до ТК-32а | 50 | 140 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-32а ТК-33 | 50 | 70 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-33 до мазутной емкости №2 2000 м3 | 50 | 15 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-33 до ТК-35 | 50 | 15 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-35 до мазутной емскости №3 1000 м3 | 50 | 15 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| От ТК-35 до мазутной емскости №4 1000 м3 | 50 | 30 | отопление | Надземная | 80/60,9 | 1997 | Мин.вата, рубероид, металлическое покрытие | ОАО «РЖД» | 50 |
| Котельная (магазин), р.п. Малошуйка |
| Информация отсутствует |

У остальных котельных сети теплоснабжения отсутствуют.

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на территории МО «Малошуйское» представлены в таблице 8.

Таблица 8

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Снабжающая организация | Период | Величина тарифа, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | ООО «ПКТС» | 2014 г. | 1 полугодие | 2720 |
|  |  |  | 2 полугодие | 2828 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка |  | 2015 г. | 1 полугодие | 2828 |
|  |  |  | 2 полугодие | 3025,09 |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка |  | 2016 г. | 1 полугодие | 3025,09 |
|  |  |  | 2 полугодие | 3326,08 |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению | 2014 г. | 1 полугодие | 2351 |
|  |  |  | 2 полугодие | 2456 |
|  |  | 2015 г. | 1 полугодие | 2456 |
|  |  |  | 2 полугодие | 2632,38 |
|  |  | 2016 г. | 1 полугодие | 2632,38 |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | ОАО «РЖД» | 2014-2016 гг. | 1403,08 |

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения, не оснащенных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОШУЙСКОЕ»

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Малошуйское»

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Площади существующих строительных фондов

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (01.01.2016 год), м2 |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения | 7393 |
| Жилые здания: |  |
| - частная собственность | 7300 |
| - муниципальная собственность | 52400 |
| - многоквартирные | 52080 |
| - индивидуальные | 320 |
| Производственные здания* | Нет данных |

Прирост площади строительных фондов МО «Малошуйское» с указанием планируемого подключения представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перспективная застройка МО «Малошуйское»

| № п/п | Адрес объекта | Тип потребителя (ИД, МКД, ОЗ, ПЗ) | Планируемое подключение (индивидуальный источник, котельная №…) | Этажность | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. |
| 1 | Строительство 10-квартирного жилого дома, р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 104 | МКД | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 2 | 559,5 |
| 2017 г. |
| 1 | Строительство детского сада на 120 мест, р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 93-б | ОЗ | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2 | 1751,4 |
| 2 | Строительство 4-квартирного жилого дома, р.п. Малошуйка, ул. Труда, 1 | МКД | Электрические котлы, установленные в каждой квартире | 2 | 328,1 |
| 3 | Строительство 4 индивидуальных жилых домов | ИД | Индивидуальный источник | 1 с мансардой | 300 |
| Прим. ИД – индивидуальный дом, МКД– многоквартирный дом, ОЗ – общественное здание, ПЗ – производственное здание. |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Структура тепловой нагрузки потребителей по источникам теплоснабжения МО «Малошуйское» за 2015 г. приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Нагрузка потребителей за 2015 год

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 1,834 | - | 0,716 | 2,55 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9002 | 0,381 | - | 2,2812 |
| Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| ИТОГО | 4,5896 | 0,381 | 0,731 | 5,6866 |

Информация по нагрузке потребителей котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

С 2016 года к квартальной котельной подключено здание магазина «Улыбка» р.п. Малошуйка.

В 2017 году планируется подключение 10-квартирного жилого дома р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 104 к котельной № 17 Локомотивного депо.

В 2019 году планируется подключение детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д.93-б к квартальной котельной.

Прогнозные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения МО «Малошуйское» представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Прогнозные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средне-недельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 1,878 | - | 0,731 | 2,609 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9002 | 0,381 | - | 2,2812 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| 2017 год |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 1,878 | - | 0,731 | 2,609 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9702 | 0,381 | - | 2,3512 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| 2018 год |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 1,878 | - | 0,731 | 2,609 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9702 | 0,381 | - | 2,3512 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| 2019 год |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2,03 | - | 0,765 | 2,795 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9702 | 0,381 | - | 2,3512 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| 2020 год |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2,03 | - | 0,765 | 2,795 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9702 | 0,381 | - | 2,3512 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| 2021-2031 годы |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2,03 | - | 0,765 | 2,795 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,163 | - | - | 0,163 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,073 | - | - | 0,073 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1,9702 | 0,381 | - | 2,3512 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,238 | - | - | 0,238 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | - | - | 0,0294 |

Информация по прогнозной тепловой нагрузке потребителей котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах МО «Малошуйское» отсутствует.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в МО «Малошуйское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории МО «Малошуйское» расположено 10 отопительных котельных. Котельные оборудованы водогрейными котлами.

Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунках 2.1-2.5.

В МО «Малошуйское» здания, неподключенные к централизованным системам теплоснабжения, для отопления оборудованы котлами и печами.

Рис. 2.1 – Зона теплоснабжения квартальной котельной,  р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 91 и котельной № 17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38

Рис. 2.2 – Зона теплоснабжения котельной стройдвора, р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2 и котельной «Ростелеком», р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28

Рис. 2.3 – Зона теплоснабжения котельной ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути), р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а

Рис. 2.4 – Зона теплоснабжения котельной (магазин), р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 47

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории МО «Малошуйское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблицах 2.1-2.8.

Информация по балансам тепловой нагрузки котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Таблица 2.1

Перспективные балансы тепловой нагрузки квартальной котельной р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 91

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,887 | 2,887 | 5,138 | 5,138 | 5,138 | 5,138 | 5,138 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 2,027 | 2,027 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2,55 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,834 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,716 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0,136 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,686 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,933 | 2,933 | 2,933 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,201 | +0,143 | +2,391 | +2,391 | +2,205 | +2,205 | +2,205 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,659 | -0,72 | +0,671 | +0,671 | +0,485 | +0,485 | +0,485 |

Примечание:

1. В 2016 году проведение реконструкции котельной: установка 3 котлов марки КВ-Рм-2М, мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч) каждый.

2. С 2016 года подключено здание магазина «Улыбка», с 2019 года планируется подключение детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 93-б.

Таблица 2.2

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной стройдвора р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,179 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,019 | +0,023 | +0,023 | +0,023 | +0,023 | +0,023 | +0,023 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,081 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 2.3

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,08 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0118 | +0,121 | +0,121 | +0,121 | +0,121 | +0,121 | +0,121 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +0,018 | +0,021 | +0,021 | +0,021 | +0,021 | +0,021 | +0,021 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 2.4

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути) р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 2.5

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2,2812 | 2,2812 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,9002 | 1,9002 | 1,9702 | 1,9702 | 1,9702 | 1,9702 | 1,9702 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,2812 | 2,2812 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +7,3188 | +7,3188 | +7,2488 | +7,2488 | +7,2488 | +7,2488 | +7,2488 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +3,4788 | +3,4788 | +3,4088 | +3,4088 | +3,4088 | +3,4088 | +3,4088 |

Примечание: С 2017 года планируется подключение 10-квартирного жилого дома, р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 104.

Таблица 2.6

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной ДК р.п. Малошуйка, ул. Железнодорожная, 11

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,052 | +0,052 | +0,052 | +0,052 | +0,052 | +0,052 | +0,052 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 2.7

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной школы р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 69

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,42 | +0,42 | +0,42 | +0,42 | +0,42 | +0,42 | +0,42 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +0,091 | +0,091 | +0,091 | +0,091 | +0,091 | +0,091 | +0,091 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 2.8

Перспективные балансы тепловой нагрузки котельной ДК д. Абрамовская, ул. Победы, 6

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,0271 | -0,0271 | -0,0271 | -0,0271 | -0,0271 | -0,0271 | -0,0271 |

Примечание: Увеличение тепловой нагрузки не планируется.

РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 3.1-3.5.

Информация по балансам производительности ВПУ котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Таблица 3.1

Перспективные балансы теплоносителя квартальной котельной р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 91

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 110,704 | 110,704 | 110,704 | 110,704 | 110,704 | 110,704 | 110,704 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 5.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 5.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 5.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | -0,83 | -0,83 | +2,275 | +2,275 | +2,275 | +2,275 | +2,275 |

Примечание: В 2016 году проведение реконструкции котельной: заполнение и подпитка  системы отопления и внутрикотельного контура предусмотрена от установки химводоподготовки, производительностью 2,6  м3/ч.

Таблица 3.2

Перспективные балансы теплоносителя котельной стройдвора р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |

Таблица 3.3

Перспективные балансы теплоносителя котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 3,602 | 3,602 | 3,602 | 3,602 | 3,602 | 3,602 | 3,602 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 |

Таблица 3.4

Перспективные балансы теплоносителя котельной ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути) р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| н/д – нет данных |

Таблица 3.5

Перспективные балансы теплоносителя котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | +4,96 | +4,96 | +4,96 | +4,96 | +4,96 | +4,96 | +4,96 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения

| Наименование источника теплоснабжения | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016-2030 гг. |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |

Информация по максимальной подпитке тепловой сети котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения МО «Малошуйское» предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии, а многоквартирные жилые дома, здания социального, культурного и бытового назначения от существующих источников тепловой энергии. Предложения по строительству новых источников тепловой энергии отсутствуют.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В 2016 году предусматривается реконструкция квартальной котельной р.п. Малошуйка:

- установка 3 котлов КВ-Рм-2М, мощностью 2 МВт каждый, производства ООО «Белкотломаш» (Беларусь). Режим работы котлов – автоматизированный.  Производитель комплектует каждый котел следующим оборудованием:

- клапан предохранительный;

- задвижка из серого чугуна параллельная с выдвижным шпинделем;

- кран из серого чугуна шаровый проходной муфтовый;

- вентилятор с электродвигателем N=2,2 кВт, n= 2930 об/мин;

- вентилятор с электродвигателем N=2,2 кВт, n= 2800 об/мин;

- дымосос;

- циклон;

- насосная станция.

- для обеспечения надежной работы проектируемой котельной проектом предусматривается использование системы водоподготовки. Система водоподготовки состоит из следующих блоков:

1)  Грубая механическая очистка;

2)  Комплекс дозирования гипохлорита натрия;

3)  Авт. установка сорбции;

4)  Авт. установка умягчения;

5)  Установка коррекционной обработки воды химическим реагентомтАминат КО-2 (для связывания растворенного кислорода);

6)  Установка коррекционной обработки воды химическим реагентом Аминат КО-5 (для корректировки рН).

- для вычисления количества отпущенной тепловой энергии и теплоносителя в проекте применен вычислитель СПТ 961.2  фирмы  «Логика».  Для измерения расходов  сетевой воды  применены электомагнитные преобразователи расхода ПРЭМ, Ду 100. Для измерения расходов подпиточной воды и ГВС - ПРЭМ, Ду 32. Для измерения температуры подпиточной воды и разности температур сетевой воды термопреобразователи ТСП 001. Для измерения избыточного давления применены датчики избыточного давления ОВЕН ПД-ДИ.

- основным (расчетным) топливом для котельной является каменный уголь марки Д, с теплотворной способностью Qнр = 5450 ккал/кг и влажностью до 40%.

Очередность строительства объектов реконструкции котельной  устанавливается следующая:

1.  Демонтаж трубопроводов и технологического оборудования.

2.  Демонтаж существующих котлов.

3.  Демонтаж  перекрытий  в здании котельной.

4.  Демонтаж  кирпичной пристройки  здания.

5.  Капитальный ремонт здания.

6.  Организация проема в стене по оси А в осях 5-6 размером 4000х6000h .

7.  Установка котлов.

8.  Заделка проема.

9.  Монтаж оборудования в здании котельной.

10.  Косметический ремонт здания.

Общая продолжительность строительства составляет – 4,5 месяца, подготовительного  периода – 1,5 месяца.

Технологическая последовательность строительства:

- планировка территории;

- инженерная подготовка;

- устройство временных площадок;

- устройство фундаментов;

- монтаж металлоконструкций;

- монтаж технологического оборудования;

- монтаж сети общего освещения;

- монтаж опор трубопроводов;

- монтаж проектируемых трубопроводов, участками или сразу на полную длину;

- монтаж арматуры;

- монтаж электрооборудования;

- монтаж оборудования КИПиА;

- монтаж сантехнического оборудования;

- теплоизоляционные работы;

- прокладка сетей электроснабжения, автоматизации, пожарной сигнализации, молниезащиты и заземления;

- испытание трубопроводов;

- испытание и пусконаладочные работы;

- благоустройство территории.

Проходы  дымоходов  через  стены  выполнить  в  стальных  футлярах,  свободное пространство залить монтажной пеной, с торцов залить битумом.

Прокладку  теплотрассы  к  потребителю  выполнить  по месту,  обеспечив  уклон трубопроводов не менее 0.002.

После  монтажа  трубопроводы  испытывают  гидравлическим  давлением  25 кгс/см².

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматривается замена и реконструкция котлов и котельного оборудования с истекшим расчетным сроком службы оборудования.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В таблицах 4.1-4.3 приведены утвержденные графики зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных МО «Малошуйское».

Таблица 4.1

Температурный график работы квартальной котельной р.п. Малошуйское, ул. Ленина, 91

| Температу-ра наружного воздуха, °С | Температу-ра сетевой воды, °С | Давление сетевой воды в подающем трубопрово-де, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопрово-де, кгс/см² | Температу-ра наружного воздуха, °С | Температу-ра сетевой воды, °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -12 | 57 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 7 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -13 | 58 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 6 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -14 | 59 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 5 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -15 | 60 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 4 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -16 | 61 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 3 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -17 | 62 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 2 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -18 | 63 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 1 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -19 | 64 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| 0 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -20 | 65 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -1 | 50 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -21 | 66 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -2 | 51 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -22 | 67 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -3 | 51 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -23 | 68 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -4 | 52 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -24 | 69 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -5 | 52 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -25 | 70 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -6 | 53 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -26 | 71 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -7 | 53 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -27 | 72 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -8 | 54 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -28 | 73 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -9 | 54 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -29 | 74 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -10 | 55 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -30 | 75 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |
| -11 | 56 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 | -31 | 75 | 3,5-2,5 | 1,8-0,8 |

Таблица 4.2

Температурный график работы котельной стройдвора р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2 и котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28

| Температу-ра наружного воздуха, °С | Температу-ра сетевой воды, °С | Давление сетевой воды в подающем трубопрово-де, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопрово-де, кгс/см² | Температу-ра наружного воздуха, °С | Температу-ра сетевой воды, °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -12 | 57 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 7 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -13 | 58 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 6 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -14 | 59 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 5 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -15 | 60 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 4 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -16 | 61 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 3 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -17 | 62 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 2 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -18 | 63 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 1 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -19 | 64 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| 0 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -20 | 65 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -1 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -21 | 66 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -2 | 51 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -22 | 67 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -3 | 51 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -23 | 68 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -4 | 52 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -24 | 69 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -5 | 52 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -25 | 70 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -6 | 53 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -26 | 71 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -7 | 53 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -27 | 72 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -8 | 54 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -28 | 73 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -9 | 54 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -29 | 74 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -10 | 55 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -30 | 75 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |
| -11 | 56 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -31 | 75 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 |

Таблица 4.3

Температурный график работы котельной ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути) р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а и котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | -12 | 57 |
| 7 | 50 | -13 | 58 |
| 6 | 50 | -14 | 59 |
| 5 | 50 | -15 | 60 |
| 4 | 50 | -16 | 61 |
| 3 | 50 | -17 | 62 |
| 2 | 50 | -18 | 63 |
| 1 | 50 | -19 | 64 |
| 0 | 50 | -20 | 65 |
| -1 | 50 | -21 | 66 |
| -2 | 51 | -22 | 67 |
| -3 | 51 | -23 | 68 |
| -4 | 52 | -24 | 69 |
| -5 | 52 | -25 | 70 |
| -6 | 53 | -26 | 71 |
| -7 | 53 | -27 | 72 |
| -8 | 54 | -28 | 73 |
| -9 | 54 | -29 | 74 |
| -10 | 55 | -30 | 75 |
| -11 | 56 | -31 | 75 |

Диаграмма 4.1

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В 2016 году планируется реконструкция квартальной котельной р.п. Малошуйка с увеличением тепловой мощности. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности остальных источников теплоснабжения отсутствует.

В таблице 4.4 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельных МО «Малошуйское».

Таблица 4.4

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | 2,9 | 5,16 |
| 2 | Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 9,6 | 9,6 |
| 6 | Котельная ДК, р.п. Малошуйка | 0,104 | 0,104 |
| 7 | Котельная школы, р.п. Малошуйка | 0,658 | 0,658 |
| 8 | Котельная ДК, д. Абрамовская | 0,0294 | 0,0294 |
| 9 | Котельная (пекарня), р.п. Малошуйка | н/д |
| 10 | Котельная (магазин), р.п. Малошуйка | н/д |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии приведено в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Виды топлива, используемые котельными

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Квартальная котельная, р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная стройдвора, р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная ПЧ-22, р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | Мазут |
| Котельная ДК, р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная школы, р.п. Малошуйка | Каменный уголь |
| Котельная ДК, д. Абрамовская | Каменный уголь/дрова |
| Котельная (пекарня), р.п. Малошуйка | н/д |
| Котельная (магазин), р.п. Малошуйка | н/д |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В 2017 году планируется подключение 10-квартирного жилого дома р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 104 к котельной № 17 Локомотивного депо. В 2019 году планируется подключение детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д.93-б к квартальной котельной.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории МО «Малошуйское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В 2017 году планируется подключение 10-квартирного жилого дома р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 104 к котельной № 17 Локомотивного депо. В 2019 году планируется подключение детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д.93-б к квартальной котельной.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТС от квартальной котельной р.п. Малошуйка | 1660 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Реконструкция ТС от котельной стройдвора р.п. Малошуйка | 260 |  |
| 3 | Реконструкция ТС от котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка | 80 |  |
| 4 | Реконструкция ТС от котельной ПЧ-22 р.п. Малошуйка | 305 |  |
| 5 | Реконструкция ТС от котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка | 2870 |  |
| 6 | Строительство ТС для подключения 10-квартирного жилого дома р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 104 к котельной № 17 Локомотивного депо | 30 |  |
| 7 | Строительство ТС для подключения детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д.93-б к квартальной котельной | 50 |  |

При перекладке и строительстве тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.

5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных в МО «Малошуйское», произведены в таблицах 6.1-6.8.

Информация по перспективным топливным балансам котельной (пекарня) р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 4 и котельной (магазин) р.п. Малошуйка,  ул. Ленина, д. 47 отсутствует.

Таблица 6.1

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива квартальной котельной р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 91

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,55 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 5990,9 | 6219,8 | 6219,8 | 6219,8 | 6663,2 | 6663,2 | 6663,2 |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 167,9 | 149,6 | 293,7 | 293,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| КПД котельной | % | 67 | 67 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид аварийного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 1501,6 | 1388,9 | 2227,9 | 2227,9 | 2227,9 | 2227,9 | 2227,9 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | 2,2855 | 2,114 | 3,391 | 3,391 | 3,391 | 3,391 | 3,391 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,6391 | 0,5826 | 0,9345 | 0,9345 | 0,9345 | 0,9345 | 0,9345 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | 0,9728 | 0,8868 | 1,4224 | 1,4224 | 1,4224 | 1,4224 | 1,4224 |

Таблица 6.2

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной стройдвора р.п. Малошуйка, ул. Привокзальная, 2

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 551,5 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 134,3 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 |
| КПД котельной | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид аварийного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 112,2 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | 0,1708 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,0332 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | 0,0505 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 |

Таблица 6.3

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка, ул. Мира, 28

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 197,9 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 | 191,2 |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 163,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| КПД котельной | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид аварийного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 49,1 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | 0,0748 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,0181 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | 0,0276 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 |

Таблица 6.4

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути) р.п. Малошуйка, ул. Гористая, 17а

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид аварийного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.5

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка, ул. Набережная, 38

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,2812 | 2,2812 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 | 2,3512 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 9083,07 | 9083,07 | 9361,8 | 9361,8 | 9361,8 | 9361,8 | 9361,8 |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| КПД котельной | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Вид основного топлива | - | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Вид резервного топлива | - | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Вид аварийного топлива | - | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 1781,4 | 1781,4 | 1836,1 | 1836,1 | 1836,1 | 1836,1 | 1836,1 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | 1300,31 | 1300,31 | 1340,2 | 1340,2 | 1340,2 | 1340,2 | 1340,2 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,4474 | 0,4474 | 0,4611 | 0,4611 | 0,4611 | 0,4611 | 0,4611 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | 0,3266 | 0,3266 | 0,3366 | 0,3366 | 0,3366 | 0,3366 | 0,3366 |

Таблица 6.6

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной ДК р.п. Малошуйка, ул. Железнодорожная, 11

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.7

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной школы р.п. Малошуйка, ул. Ленина, 69

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид аварийного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.8

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельной ДК д. Абрамовская, ул. Победы, 6

| Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2016-2031 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2031 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Реконструкция квартальной котельной р.п. Малошуйка | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной стройдвора р.п. Малошуйка | 800 | - | - | - | - | - | 800 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной «Ростелеком», р.п. Малошуйка | 800 | - | - | - | - | - | 800 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной ПЧ-22, р.п. Малошуйка | 800 | - | - | - | - | - | 800 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка | 1500 | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной ДК, р.п. Малошуйка | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной школы, р.п. Малошуйка | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Замена и реконструкция котлов и котельного оборудования котельной ДК, д. Абрамовская | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
|  | Реконструкция ТС от квартальной котельной р.п. Малошуйка, L = 1660 м | 9130 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 6080 |
|  | Реконструкция ТС от котельной стройдвора р.п. Малошуйка, L = 260 м | 1430 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 430 |
|  | Реконструкция ТС от котельной «Ростелеком» р.п. Малошуйка, L = 80 м | 440 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
|  | Реконструкция ТС от котельной ПЧ-22 р.п. Малошуйка, L = 305 м | 1677,5 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 957,5 |
|  | Реконструкция ТС от котельной №17 Локомотивного депо р.п. Малошуйка, L = 2870 м | 15785 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 10535 |
|  | Строительство ТС для подключения 10-квартирного жилого дома р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 104 к котельной № 17 Локомотивного депо, L = 30 м | 165 | 165 | - | - | - | - | - |
|  | Строительство ТС для подключения детского сада на 120 мест р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д.93-б к квартальной котельной, L = 50 м | 275 | - | - | 275 | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы |
|  | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 34302,5 | 1825 | 2200 | 2475 | 2200 | 2200 | 23402,5 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории МО «Малошуйское» предлагается:

Таблица 8.1

Определение единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организации | Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПКТС» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - квартальная котельная, р.п. Малошуйка; - котельная стройдвора, р.п. Малошуйка; - котельная «Ростелеком», р.п. Малошуйка |
| 2 | ОАО «РЖД» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная ПЧ-22 (Малошуйская дистанция пути), р.п. Малошуйка |
| 3 | Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная №17 Локомотивного депо, р.п. Малошуйка |
| 4 | ОАО «ЖТК» | система теплоснабжения от источников тепловой энергии: - котельная (пекарня), р.п. Малошуйка - котельная (магазин), р.п. Малошуйка |

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников отсутствует. В связи с тем, что, котельные находятся на значительном удалении друг от друга, строительство новых веток между ними тепловой сети не является эффективным, по причине повышенных затрат на строительство, обслуживание и низкой надежности этой трассы.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории МО «Малошуйское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОШУЙСКОЕ»

ОНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 и на период до 2031 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | _________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Малошуйское»

Юридический адрес: 165894, Архангельская область, Онежский район, р.п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 95

| Глава муниципального образования «Малошуйское» | _________________ | Баранов А.В. |
| --- | --- | --- |